Батарейные кабинеты

East Power

Руководство по установке и эксплуатации

Модели: V-10, V-20

Москва 2017г.

Содержание.

1. Краткое описание 	3

2. Упаковка и транспортировка 	 3

3. Конструкция 	 3

4. Характеристики 	3

5. Общие правила установки, монтажа и эксплуатации БК	4

6. Сборка и установка БК	4

7. Таблица вместимости АКБ	6

Благодарим вас за покупку данного изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию батарейных кабинетов могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

1. Краткое описание.

Батарейные кабинеты V-10 и V-20 предназначены для размещения большинства типов аккумуляторных батарей  и используются при формировании внешней батарейной ёмкости для эксплуатации совместно с Источниками бесперебойного питания (далее ИБП).

2. Упаковка и транспортировка.

Изделие упаковано в гофрокартон и перетянуто упаковочной лентой. Транспортировка изделия производится в штатной упаковке с соблюдением мер предосторожностей от механических повреждений. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится батарейный кабинет, не должно быть кислот, щелочей и других агрессивных примесей, пары и газы которых могут нанести ущерб упаковочной таре.

3. Конструкция.

Батарейные кабинеты представляют собой сборно-разборную универсальную конструкцию и поставляются заказчику в разобранном виде.

Основой конструкции шкафов является каркас, обеспечивающий прочность и устойчивость конструкции и состоящий из двух несущих боковых панелей и профильных полок для размещения аккумуляторных батарей. Фронтальная, тыловая и верхняя стороны батарейного кабинета закрываются металлическими панелями для исключения несанкционированного доступа к электрическим цепям и обеспечения безопасной эксплуатации Батарейного Кабинета.

Подвод кабеля в БК организован через боковую панель через отверстия с уплотнительными манжетами.

Металлические элементы батарейного кабинета имеют защитное декоративное порошковое покрытие.

Модели V-10 и V-20 отличаются количеством внутренних полок для установки аккумуляторных батарей и габаритными размерами.

4. Характеристики.

| Модель | V-10 | V-20 |
| --- | --- | --- |
| Исполнение | Напольное |
| Тип конструкции | Сборно-разборная |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Количество полок/уровней | 2 | 4 |
| Высота между уровнями, мм. | 280 | 280 |
| Полезная высота между уровнями, мм. | 255 | 255 |
| Вместимость, АКБ | до 10шт. АКБ 65Ач - 100Ач до 16шт АКБ 55Ач до 20шт. АКБ 45Ач | до 20шт. АКБ 65Ач - 100Ач до 32шт АКБ 55Ач до 40шт. АКБ 45Ач |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм. | 950х470х620 | 950х470х1190 |
| Вес, кг | 24 | 38 |

В комплект поставки Батарейного кабинета входит автоматический выключатель для защиты цепи  батарей и комплект крепежных деталей для сборки и установки.

Внимание! Опционально доступна комплектация БК перемычками для монтажа аккумуляторных батарей. Количество и сечение перемычек зависит от мощности ИБП, а также количества и емкости аккумуляторных батарей. За получением информации обращайтесь к поставщику продукции.

5. Общие правила установки, монтажа, подключения и эксплуатации.

- Монтаж батарейного кабинета должен производиться на месте его постоянной эксплуатации. Перемещение собранного БК затруднительно.

- Монтаж и установка БК должны быть выполнены на сухой, ровной и чистой поверхности. Недопустимо вертикальное отклонение корпуса БК более чем на 5º.

- Не устанавливайте батарейный кабинет в помещениях с повышенной влажностью, рядом с водой, в непосредственной близости с коммуникациями тепло и водоснабжения.

- Не устанавливайте батарейный кабинет в помещениях с агрессивной окружающей средой, в местах подверженных прямому воздействию солнечного света, рядом с источниками тепла и открытого огня.

- Не устанавливайте батарейный кабинет в запыленных местах или местах, где может присутствовать токопроводящая или химически агрессивная пыль.

- Межбатарейные перемычки должны быть изготовлены из провода соответствующего сечения. Все перемычки должны иметь наконечники размеров, соответствующих сечению проводов и диаметру винтов крепления клемм аккумуляторных батарей. Монтаж проводов БК без наконечников недопустим.

6. Сборка и установка БК (на примере модели V-20 и аккумуляторных батарей 12В 100А/ч)

Сборка батарейного кабинета производится от нижнего яруса к верхнему.

- Откройте упаковку и аккуратно достаньте детали шкафа.

- Возьмите торцевые панели (470х1190мм) 2 шт. и установите на место эксплуатации так, чтобы расстояние между ними составляло приблизительно 900 мм, и они располагались прорезями вверх (на внутренних поперечных опорах).

- Прикрепите между торцевыми панелями 4 продольные балки (900х40мм), установив их в прорези поперечных опор.

- Разместите аккумуляторные батареи на первом уровне и смонтируйте батарейные перемычки. Проверьте качество и надежность всех резьбовых соединений батарейных перемычек.

- Смонтируйте основание второго уровня, на которое устанавливается второй ряд аккумуляторных батарей, смонтируйте батарейные перемычки второго ряда батарей. Проверьте качество и надежность всех резьбовых соединений.

- Аналогично первому и второму уровням расположите и соедините перемычками  аккумуляторные батареи третьего и четвертого уровней.

- Смонтируйте межполочные перемычки, провод «+» от собранной группы аккумуляторных батарей до клеммной колодки и провод «-» от собранной группы до клеммной колодки. Рекомендуется использовать батарейные провода разного цвета: положительный провод — красного цвета, отрицательный провод — черного цвета, средняя точка (если используется)  — синего.

- Начиная с нижней установите боковые панели (900х290мм), используя боковые уголки на них и ответных поверхностях торцевых панелей.

- Установите верхнюю крышку шкафа в соответствующие направляющие.

После завершения монтажа батарейных и межполочных перемычек проверяется полное общее напряжение батарейного кабинета. В обязательном порядке проверяется полярность смонтированной группы (линейки) аккумуляторных батарей.

Батарейный автоматический выключатель устанавливается на положительный провод между БК и ИБП. Батарейный автомат во время монтажа должен находиться в выключенном положении.

Внимание! Подключение батарейных проводов от БК к ИБП должно производиться с соблюдением техники безопасности. Включение автоматического выключателя БК производится только после полной проверки общего напряжения БК, полярности и надежности всех соединений и подключения БК к ИБП.

7. Таблица вместимости АКБ.

В таблице ниже приведены данные по количеству аккумуляторных батарей номинальным напряжением 12В, которые возможно разместить в Батарейных Кабинетах моделей V-10 и V-20. Перед выбором аккумуляторного шкафа проверьте соответствие габаритных размеров ваших аккумуляторных батарей приведенным данным в таблице.

| Аккумуляторная батарея | Вместимость, шт. |
| --- | --- |
| Номинальная емкость, Ач. | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Модель V-10 | МодельV-20 |
|  |  |  |  | Полка | Шкаф | Полка | Шкаф |
| 17Ач | 181 | 77 | 167 | 18 | 36 | 18 | 72 |
| 26Ач | 166 | 175 | 125 | 10 | 20 | 10 | 40 |
| 33Ач | 195 | 130 | 168 | 12 | 24 | 12 | 48 |
| 40Ач | 198 | 166 | 170 | 10 | 20 | 10 | 40 |
| 55Ач | 239 | 132 | 210 | 8 | 16 | 8 | 32 |
| 65Ач | 350 | 167 | 179 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 75Ач | 258 | 166 | 215 | 6 | 12 | 6 | 24 |
| 90Ач | 306 | 169 | 211 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 100Ач | 330 | 171 | 220 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 120Ач | 410 | 176 | 224 | 4 | 8 | 4 | 16 |
| 150Ач | 482 | 170 | 240 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 200Ач | 522 | 238 | 223 | 1 | 2 | 1 | 4 |